## VLV
0.6/1kV-1 core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
1X10 | 1 | 1.4 | 8.6 | 97.0408 | 3.08 | 42 | 65
1X16 | 1 | 1.4 | 9.6 | 125.494 | 1.91 | 58 | 85
1X25 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 171.3686 | 1.2 | 74 | 105
1X35 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 206.1504 | 0.868 | 90 | 125
1X50 | 1.4 | 1.4 | 13.6 | 265.2661 | 0.641 | 110 | 150
1X70 | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 343.3746 | 0.443 | 140 | 185
1X95 | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 453.3979 | 0.32 | 170 | 225
1X120 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 545.4247 | 0.253 | 200 | 255
1X150 | 1.8 | 1.6 | 21 | 675.1654 | 0.206 | 230 | 285
1X185 | 2 | 1.7 | 23.3 | 820.6225 | 0.164 | 265 | 323
1X240 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 1044.1529 | 0.125 | 320 | 380
1X300 | 2.4 | 1.9 | 29 | 1284.24 | 0.1 | 370 | 430
1X400 | 2.6 | 2 | 32.3 | 1637.9587 | 0.0778 | 435 | 490
1X500 | 2.8 | 2.1 | 36.2 | 2062.7788 | 0.0605 | 510 | 565
1X630 | 2.8 | 2.2 | 40 | 2514.5771 | 0.0469 | 600 | 655
0.6/1kV-2 core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
2X2.5 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 117.5 | 12.1 | 19 | -
2X4 | 1 | 1.8 | 12.7 | 155.6 | 7.41 | 26 | -
2X6 | 1 | 1.8 | 13.7 | 184.9 | 4.61 | 34 | -
2X10 | 1 | 1.8 | 16.18 | 254.9151 | 3.08 | 44 | 65
2X16 | 1 | 1.8 | 18.4 | 330.3281 | 1.91 | 59 | 85
2X25 | 1.2 | 1.8 | 21.72 | 454.1109 | 1.2 | 76 | 110
2X35 | 1.2 | 1.8 | 23 | 537.532 | 0.868 | 93 | 135
2X50 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 698.8796 | 0.641 | 115 | 160
2X70 | 1.4 | 1.854 | 29.708 | 898.7022 | 0.443 | 145 | 195
2X95 | 1.6 | 1.994 | 34.188 | 1195.9203 | 0.32 | 170 | 235
2X120 | 1.6 | 2.092 | 37.184 | 1436.1598 | 0.253 | 205 | 270
2X150 | 1.8 | 2.218 | 41.236 | 1776.2721 | 0.206 | 235 | 305
2X185 | 2 | 2.351 | 45.502 | 2164.8609 | 0.164 | 275 | 345
0.6/1kV-3 core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
3X2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 136.7 | 12.1 | 17 | -
3X4 | 1 | 1.8 | 13.3372 | 187.8614 | 7.41 | 22 | -
3X6 | 1 | 1.8 | 14.4578 | 224.4731 | 4.61 | 29 | -
3X10 | 1 | 1.8 | 17.1085 | 306.7629 | 3.08 | 38 | 55
3X16 | 1 | 1.8 | 19.5005 | 402.5917 | 1.91 | 51 | 73
3X25 | 1.2 | 1.8 | 23.0778 | 559.4781 | 1.2 | 65 | 94
3X35 | 1.2 | 1.8 | 24.457 | 672.5074 | 0.868 | 80 | 110
3X50 | 1.4 | 1.8165 | 28.1535 | 882.0411 | 0.641 | 98 | 135
3X70 | 1.4 | 1.9223 | 31.8131 | 1150.3075 | 0.443 | 120 | 165
3X95 | 1.6 | 2.0735 | 36.641 | 1537.6294 | 0.32 | 150 | 200
3X120 | 1.6 | 2.1794 | 39.8697 | 1854.5011 | 0.253 | 180 | 230
3X150 | 1.8 | 2.3154 | 44.2364 | 2300.7571 | 0.206 | 200 | 255
3X185 | 2 | 2.4591 | 48.8337 | 2809.7293 | 0.164 | 235 | 290
3X240 | 2.2 | 2.6556 | 55.0453 | 3597.0751 | 0.125 | 280 | 335
3X300 | 2.4 | 2.8371 | 60.7957 | 4428.4632 | 0.1 | 320 | 375
0.6/1kV-4 core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
4X2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 160.4 | 12.1 | 17 | -
4X4 | 1 | 1.8 | 14.4354 | 224.4277 | 7.41 | 22 | -
4X6 | 1 | 1.8 | 15.6906 | 270.4141 | 4.61 | 29 | -
4X10 | 1 | 1.8 | 18.6599 | 373.072 | 3.08 | 38 | 55
4X16 | 1 | 1.8 | 21.3394 | 494.0245 | 1.91 | 51 | 73
4X25 | 1.2 | 1.8 | 25.3466 | 692.2182 | 1.2 | 65 | 94
4X35 | 1.2 | 1.8 | 26.8916 | 838.4345 | 0.868 | 80 | 110
4X50 | 1.4 | 1.9148 | 31.2249 | 1118.3731 | 0.641 | 98 | 135
4X70 | 1.4 | 2.0333 | 35.3245 | 1463.5895 | 0.443 | 120 | 165
4X95 | 1.6 | 2.2027 | 40.7327 | 1961.7387 | 0.32 | 150 | 200
4X120 | 1.6 | 2.3213 | 44.3494 | 2370.8532 | 0.253 | 180 | 230
4X150 | 1.8 | 2.4738 | 49.241 | 2946.383 | 0.206 | 200 | 255
4X185 | 2 | 2.6347 | 54.3908 | 3602.727 | 0.164 | 235 | 290
4X240 | 2.2 | 2.8549 | 61.3491 | 4619.4913 | 0.125 | 280 | 335
4X300 | 2.4 | 3.0582 | 67.7906 | 5694.4679 | 0.1 | 320 | 375
0.6/1kV-5 core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
5X2.5 | 0.8 | 1.8 | 13.326 | 195.8406 | 12.1 | 22 | -
5X4 | 1 | 1.8 | 15.648 | 271.2871 | 7.41 | 29 | -
5X6 | 1 | 1.8 | 17.052 | 320.4262 | 4.61 | 38 | -
5X10 | 1 | 1.8 | 20.373 | 455.2526 | 3.08 | 51 | 55
5X16 | 1 | 1.8 | 23.37 | 593.7158 | 1.91 | 65 | 73
5X25 | 1.2 | 1.8 | 27.852 | 837.061 | 1.2 | 80 | 94
5X35 | 1.2 | 1.8599 | 29.6999 | 1026.0672 | 0.868 | 98 | 110
5X50 | 1.4 | 2.0206 | 34.6112 | 1377.5176 | 0.641 | 120 | 135
5X70 | 1.4 | 2.1529 | 39.1958 | 1806.3899 | 0.443 | 150 | 165
5X95 | 1.6 | 2.3419 | 45.2438 | 2425.5808 | 0.32 | 180 | 200
5X120 | 1.6 | 2.4742 | 49.2884 | 2934.6358 | 0.253 | 200 | 230
5X150 | 1.8 | 2.6443 | 54.7586 | 3650.896 | 0.206 | 235 | 255
5X185 | 2 | 2.8239 | 60.5177 | 4468.013 | 0.164 | 280 | 290
5X240 | 2.2 | 3.0696 | 68.2991 | 5734.4986 | 0.125 | 320 | 335
5X300 | 2.4 | 3.2963 | 75.5027 | 7074.0911 | 0.1 | 380 | 375
0.6/1kV-3+1 core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
3*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 13.9405 | 216.5697 | 7.41/12.1 | 29 | -
3*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 15.4046 | 259.2688 | 4.61/7.41 | 38 | -
3*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 17.9517 | 347.3019 | 3.08/4.61 | 51 | 55
3*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 20.7105 | 464.0401 | 1.91/3.08 | 65 | 73
3*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 24.3949 | 658.7469 | 1.2/1.91 | 80 | 94
3*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 25.5565 | 763.8445 | 0.868/1.91 | 98 | 110
3*50+1*25 | 1.4/1.2 | 1.8555 | 29.8419 | 1025.3405 | 0.641/1.2 | 120 | 135
3*70+1*35 | 1.4/1.2 | 1.9677 | 33.2729 | 1322.6461 | 0.443/0.868 | 150 | 165
3*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.1307 | 38.439 | 1764.8243 | 0.32/0.641 | 180 | 200
3*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.2493 | 42.1852 | 2144.6207 | 0.253/0.443 | 200 | 230
3*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.3637 | 45.8623 | 2536.8325 | 0.206/0.443 | 235 | 255
3*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.5267 | 51.0284 | 3207.1688 | 0.164/0.32 | 280 | 290
3*240+1*120 | 2.2/1.6 | 2.7215 | 57.1656 | 4032.6337 | 0.125/0.253 | 320 | 335
3*300+1*150 | 2.4/1.8 | 2.9121 | 63.2942 | 4980.0266 | 0.1/0.206 | 380 | 375
0.6/1kV-4+1core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
4*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 15.1836 | 249.0879 | 7.41/12.1 | 29 | -
4*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.7712 | 309.0203 | 4.61/7.41 | 38 | -
4*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.7088 | 419.5754 | 3.08/4.61 | 51 | 55
4*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.7706 | 563.295 | 1.91/3.08 | 65 | 73
4*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.9556 | 792.1793 | 1.2/1.91 | 80 | 94
4*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8108 | 28.3596 | 931.5626 | 0.868/1.91 | 98 | 110
4*50+1*25 | 1.4/1.2 | 1.9677 | 33.2418 | 1282.4772 | 0.641/1.2 | 120 | 135
4*70+1*35 | 1.4/1.2 | 2.0943 | 37.2966 | 1647.546 | 0.443/0.868 | 150 | 165
4*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.2776 | 43.1173 | 2244.7966 | 0.32/0.641 | 180 | 200
4*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.4099 | 47.2699 | 2731.3129 | 0.253/0.443 | 200 | 230
4*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.546 | 51.646 | 3228.6869 | 0.206/0.443 | 235 | 255
4*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.7275 | 57.4629 | 4042.2091 | 0.164/0.32 | 280 | 290
4*240+1*120 | 2.2/1.6 | 2.9505 | 64.497 | 5143.0131 | 0.125/0.253 | 320 | 335
4*300+1*150 | 2.4/1.8 | 3.1659 | 71.3539 | 6342.0656 | 0.1/0.206 | 380 | 375
0.6/1kV-3+2 core aluminum conductor PVC insulated PVC sheathed power cable
No. of cores and nominal cross section | Thickness of Insulation | Thickness of Sheath | Approx. overall Diameter | Approx. weight | Max. DC resistance of conductor（20℃） | Current carrying capacity
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In Air(A) | In Ground(A)
3*4+2*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 14.7192 | 234.0965 | 7.41/12.1 | 29 | -
3*6+2*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.4904 | 297.7648 | 4.61/7.41 | 38 | -
3*10+2*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.0446 | 394.2072 | 3.08/4.61 | 51 | 55
3*16+2*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.1712 | 533.403 | 1.91/3.08 | 65 | 73
3*25+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 25.9512 | 738.8221 | 1.2/1.91 | 80 | 94
3*35+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.988 | 841.184 | 0.868/1.91 | 98 | 110
3*50+2*25 | 1.4/1.2 | 1.9148 | 32.0235 | 1211.7983 | 0.641/1.2 | 120 | 135
3*70+2*35 | 1.4/1.2 | 2.0357 | 35.3974 | 1486.4863 | 0.443/0.868 | 150 | 165
3*95+2*50 | 1.6/1.4 | 2.2134 | 40.9908 | 2003.793 | 0.32/0.641 | 180 | 200
3*120+2*70 | 1.6/1.4 | 2.3457 | 45.2514 | 2476.6938 | 0.253/0.443 | 200 | 230
3*150+2*70 | 1.8/1.4 | 2.4477 | 48.5335 | 2859.3058 | 0.206/0.443 | 235 | 255
3*185+2*95 | 2.0/1.6 | 2.6311 | 54.4081 | 3628.4289 | 0.164/0.32 | 280 | 290
3*240+2*120 | 2.2/1.6 | 2.8314 | 60.6948 | 4569.6279 | 0.125/0.253 | 320 | 335
3*300+2*150 | 2.4/1.8 | 3.0355 | 67.2051 | 5623.5017 | 0.1/0.206 | 380 | 375